## Slide 1: Contrôle embarqué avec LabVIEW Real-Time et Compact FieldPoint
Denys Tison National Instruments

## Slide 2: Plan de la présentation
Les fondamentaux du temps réel
Les principes d’un système de commande
    Conception et modélisation du contrôle
    Simulation et optimisation
    Déploiement d’un système de commande

## Slide 3: Que signifie TEMPS RÉEL ?
Un système temps réel possède la capacité de répondre à un événement ou d’effectuer une opération dans un temps constant et ce, sans dépassement.
Notes: Avant d’expliquer l’utilisation de LabVIEW Real-Time, il est essentiel de posséder quelques termes techniques liés au système temps réel. Le premier terme à définir est temps réel. Un contresens amènerait à une définition de rapidité alors que le synonyme adéquat serait plutôt : "dans un laps de temps constant". En effet, un système temps réel s’assure toujours que la réponse est incluse dans un intervalle de temps constant. Avec des systèmes non temps réel, il n’existe aucun moyen de s’assurer que la réponse interviendra dans une période de temps définie ; en effet, les calculs peuvent se terminer avant ou après l’intervalle de temps défini.
Pour qu’un système soit temps réel, il faut que tous les composants de ce système soient temps réel. Par exemple, bien qu’un programme s’exécute sous un système d'exploitation temps réel, cela ne signifie pas qu’il possédera ces mêmes caractéristiques ; en effet, le programme peut utiliser des parties qui ne répondent pas aux besoins temps réel.

## Slide 4: Terminologie temps réel
Déterminisme
Temps de Boucle
Jitter
Notes: Déterminisme : caractéristique d’un système qui répond à un événement ou exécute une opération dans une limite de temps donnée.
Temps de Boucle : temps nécessaire pour exécuter une itération de boucle. Ce temps de boucle peut très bien être fixé soit de manière logicielle, soit matérielle. Il est très important de ne pas confondre temps de boucle et temps estimé du processus. En effet, le temps de boucle correspond au temps de processus auquel on vient ajouter un temps d’attente, nécessaire au bon déroulement de l’application.
Jitter : le temps de boucle défini précédemment ne peut être garanti qu’à une variation près sur une plate-forme temps réel. Cette variation est appelée jitter et est définie pour un cadencement logiciel à 12 microsecondes et pour un cadencement matériel à quelques centaines de nanosecondes.

## Slide 5: Pourquoi Windows n’est pas temps réel ?
Temps processeur partagé entre plusieurs programmes
Windows prend le pas sur les applications haute priorité
De nombreux programmes tournent en tâche de fond
(anti-virus, économiseur d’écran…)
Windows doit gérer les interruptions (clavier, souris…)
Notes: Une application s’exécutant sous Windows ne peut être déterministe puisque Windows n’est pas un système d’exploitation temps réel. En effet, Windows ne peut garantir que votre code s'exécute toujours dans le même intervalle de temps puisque d'autres programmes sont en cours d’exécution, comme par exemple l’antivirus, l’économiseur d’écran…
De plus, Windows doit gérer toutes les interruptions, provenant notamment de périphériques tels que le port USB, le clavier, la souris, qui ralentissent l’exécution de votre code.
Vous pouvez "augmenter" le déterminisme de votre système d’exploitation en neutralisant tout programme qui tourne en parallèle, tous les drivers de périphériques à interruptions et enfin, il vous faudrait créer un driver de périphérique qui accède directement aux couches bas niveau de votre PC. Néanmoins, même avec toutes ces précautions, vous n'avez pas la garantie d’obtenir un système déterministe, puisque Windows prendra le pas sur votre application.

## Slide 6: Les principes d’un système de commande
1- Modélisation et conception
2- Simulation et optimisation
3- Déploiement du système de commande
Notes: LabVIEW et son toolset PID fournissent de nombreux outils pour le développement rapide de systèmes de commande. Ce développement peut être divisé en trois phases : modélisation et conception, simulation et optimisation, déploiement de la solution.

## Slide 7: 1- Modélisation et conception d’une commande
La modélisation permet à l’ingénieur de déterminer le comportement du système et d'utiliser cette connaissance pour concevoir son contrôle
. Appliquer une entrée connue au système et mesurer la réponse
Signal test
Système
Sortie
Notes: Modélisation :
Dans la pratique, on ne déterminera donc que très rarement le modèle de connaissance d’un processus. Ce modèle n’intéresse que le physicien. L’automaticien lui préférera un modèle de commande ou modèle de conduite, modèle qu’il utilisera pour simuler puis commander ce processus.
Ce modèle de commande sera déterminé à l’aide d’essais expérimentaux pour différents types d’entrées. Le modèle obtenu sera susceptible de décrire le mieux possible le comportement dynamique du système dans son environnement. Ainsi, ce modèle peut être différent selon que l’on travaille en régulation autour d’un point de fonctionnement ou que l’on travaille en poursuite.
L’écriture du modèle de connaissance est aisée sur des systèmes simples que l’on connaît bien par un système du premier ordre. Elle l’est beaucoup moins sur des systèmes compliqués. Sur un processus déjà existant, de structure complexe et mal connue, elle devient impossible et l’ingénieur automaticien ne s’y risque pas. Comment alors trouver une loi s = f(e) qui rende compte le mieux possible du comportement dynamique d’un système ?
Ce problème ne peut être résolu que par des essais expérimentaux et à partir de connaissances a priori (catalogue de réponses types par exemple). C’est ce que l’on appelle identification d’un processus.

## Slide 8: Démo modélisation
Le principe de cette démo est de modéliser un système du premier ordre en boucle ouverte
G(s)=
Kp
Ts + 1
Échelon
Sortie
Notes: circuit RC :
Le but de cette démonstration est d’obtenir un modèle de notre système (filtre RC) ou une fonction de transfert qui pourra être utilisé lors de la simulation de système.
Étant donné que notre système est du premier ordre, nous n’avons que deux paramètres à calculer, la constante de temps τ et le gain Kp.
Mesure de la constante de temps, T, à l’équilibre : c’est le temps nécessaire pour que la sortie atteigne 63% de son niveau maximum. Du point de vue théorique, la constante de temps T est égale à RC
Mesure du gain Kp aussi appelé gain statique

## Slide 9: Diagramme d’un système de commande
Système de commande en boucle fermée
COMMANDE
LabVIEW
TOOLSET PID
SORTIE Compact FieldPoint
ENTRÉE ANALOGIQUE Compact FieldPoint
Correcteur
Actionneur
Processus
Perturbations
Capteur
Grandeur mesurée
Consigne
Régulateur
Notes: Un système de commande comporte une chaîne de retour, un régulateur et un actionneur. Observons un à un l’ensemble de ces éléments :
1-La chaîne de retour
le processus est soumis aux excitations constituées par l’entrée de référence et les perturbations. Il y répond par une grandeur qui lui est propre. Cette grandeur porte le nom de grandeur asservie ou grandeur réglée.
le capteur donne une image utilisable de la grandeur réglée ; la nature de cette mesure est le plus souvent électrique. Un capteur doit donner une image fidèle de la grandeur réglée. Sa sensibilité impose donc les limites de la précision de l’asservissement.
2-Le régulateur est composé de deux parties :
- le comparateur qui reçoit l’information de référence et la grandeur mesurée dont il fait la différence  appelée écart ou erreur.
- le correcteur dont le rôle sera d’éliminer cet écart, quelles que soient les perturbations, et d’amener le processus à réagir le plus rapidement, quelles que soient les variations de l’entrée de référence ou les perturbations c’est l’organe intelligent du système asservi.
3-L’actionneur reçoit du régulateur le signal en sortie du correcteur et l’amplifie en puissance : c’est le “muscle” de la chaîne qui va piloter l’évolution du processus (par exemple : moteur, vérin, vanne, etc.).

## Slide 10: Performance d’un système
Percent Overshoot
Percent Overshoot
Rise Time
Rise Time
Steady
Steady
-
-
State Error
State Error
Settling Time
Settling Time
Dépassement
Temps de montée
Steady
-State Error
Temps
d’établissement
Notes: La définition d’un système de commande commence généralement par la définition des performances du système en boucle fermée. En appliquant un échelon comme consigne de mon système, il est possible de mesurer ses caractéristiques :
1- L’erreur en régime permanent
2- Le temps d’établissement, temps nécessaire pour atteindre ± 5% de la valeur finale
3- Le temps de montée est défini par le temps que la réponse met pour atteindre 90% de la valeur finale
4- Dépassement exprimé en pourcentage
Néanmoins, des perturbations viennent souvent s’ajouter au système, il est donc très important de concevoir un système de commande qui répond correctement dans des conditions difficiles.

## Slide 11: Outils intégrés dans LabVIEW pour le contrôle
Correcteur Proportionnel-Intégral-Dérivé (PID)
Correcteur PID avancé avec paramètres programmables
Correcteur PID avec rejet de perturbation

## Slide 12: Le correcteur PID
-
-
+
+
Sortie
Erreur
+
Consigne
Valeur mesurée
Notes: Le correcteur Proportionnel-Intégral-Dérivé est l’algorithme de commande le plus utilisé dans l’industrie. La sortie du correcteur est la somme de trois actions, intégrale, dérivée et proportionnelle.
Comme il a été vu précédemment, un système asservi doit être suffisamment robuste pour garantir trois niveaux de performance :
• sa stabilité,
• une bonne précision statique,
• une rapidité suffisante.
Le gros problème est que ces trois critères sont contradictoires : la précision comme la rapidité sont liées au gain, mais trop de gain peut avoir un effet déstabilisant.
Corriger un système asservi, c’est assurer une compatibilité entre ces critères contradictoires et le correcteur sera l’élément "intelligent" qu’on ajoutera au système initial pour assurer cette compatibilité.
Les formes les plus courantes qui s’ajouteront à l’action proportionnelle, c’est-à-dire le gain en boucle ouverte, sont :
• l’action intégrale qui assurera une bonne précision statique,
• l’action dérivée qui assurera un temps de réponse correct.

## Slide 13: Correcteur PID avancé avec paramètres programmables
Systèmes non linéaires
Consigne
PID
avancé
Sortie
actionneur
Valeur
mesurée
Système
Capteur
-
+
Error
Perturbations
Paramètres
programmables
Gain Scheduling Value
Gains
PID
Notes: Le correcteur PID avancé avec paramètres programmables est une fonctionnalité du Toolset PID de LabVIEW. Il permet, en réalité, d’appliquer différents paramètres PID suivant les différentes régions d’exécution du contrôleur.
La plupart des processus n’étant pas linéaires, des paramètres PID qui produisent une réponse satisfaisante dans une région donnée ne produiront pas une correction satisfaisante dans une autre région du système. Le VI PID gain schedule va sélectionner un ensemble de paramètres PID suivant la valeur de la consigne.

## Slide 14: Correcteur PID avec rejet de perturbation
Consigne
PID
Sortie
actionneur
Process
Variable
Système
Capteur
-
+
Erreur
Perturbations
-
+
Gain
Notes: Le PID avec rejet de perturbation est une variation du correcteur PID classique qui permet aux systèmes ayant un temps de réponse long aux perturbations, de ré-ajuster immédiatement la valeur de sortie si la perturbation peut être mesurée.

## Slide 15: 2-Simulation et ajustement
La simulation permet à l’ingénieur de sélectionner un schéma de commande approprié et d’évaluer ces performances :
. Influence du contrôle sur le système
. Comparaison avec d’autres systèmes de commande
. Optimisation des performances, coûts
Notes: L’étape de simulation est une étape extrêmement importante qui ne doit pas être négligée. En effet, cette étape vous aide à choisir votre correcteur et notamment les paramètres de votre correcteur. À l’aide du Toolset Control and Simulation, vous pouvez rapidement tester différents paramètres de votre correcteur et choisir ceux qui répondent au mieux à vos performances préalablement fixées. Mais aussi, vous avez la possibilité de tester rapidement la robustesse de votre système perturbé.

## Slide 16: Démo Simulation
Notes: Le but de cette démonstration, est, à partir du modèle que l’on a trouvé précédemment, de simuler différents paramètres de PID à l’aide du Toolset Control And Simulation. De même, la simulation passera obligatoirement par une étape d’optimisation des différents paramètres PID afin de répondre au mieux aux critères de performances déjà vus dans cette présentation.

## Slide 17: 3-Déploiement du système de commande
1- Choix du matériel temps réel
2- Installation et configuration
3- Téléchargement de l’application sur la cible RT
4- Conseils de programmation
Notes: Lorsque le choix du correcteur ainsi que de ces paramètres a été réalisé, il est nécessaire de passer à la phase de déploiement de votre solution. La première étape consiste bien évidemment à choisir une cible RT qu’elle soit composée de PXI ou de Compact FieldPoint. Ensuite, lorsqu’une cible a été élue, débute la deuxième étape qui consiste en l’installation et en la configuration de notre matériel National Instruments temps réel.
Enfin, lorsque votre application LabVIEW est achevée, vous devez la télécharger sur la cible RT.
Les diapositives ci-après nous détaillent les différents matériels National Instruments temps réel mis à votre disposition mais aussi donnent quelques conseils de programmation pour obtenir une application temps réel la plus optimale possible.

## Slide 18: Matériel RT
Compact FieldPoint RT
cFP-2000,2010,2020
Contrôleur RT PXI
- PXI-8170
- série NI-8171
- série PXI-8140 RT
Notes: Le PXI est basé sur le standard CompactPCI. Un système est composé d’un châssis, d’un contrôleur et d’un certain nombre de modules d’entrées/sorties. Le contrôleur accomplit les mêmes opérations qu’un CPU de PC de bureau. Lorsqu’il est utilisé comme système temps réel, l’application LabVIEW Real-Time est téléchargée dans le contrôleur.
National Instruments présente deux types de contrôleurs :
- les contrôleurs dits "classiques" tels que la série NI-8171 qui présente les mêmes fonctionnalités qu’un ordinateur classique (disque dur, lecteur disquette, port USB, sortie écran…). Ces contrôleurs peuvent être utilisés sous Windows mais aussi sous Pharlap à l’aide d’une simple disquette de démarrage.
- les contrôleurs temps réel de la série NI-8140 RT développés spécialement pour le déploiement d’applications embarquées LabVIEW Real-Time. L’architecture, un slot de ces contrôleurs, son processeur 266 MHz, la mémoire flash ainsi que leur meilleure résistance aux chocs et vibrations, les rendent indispensables pour vos applications temps réel.

## Slide 19: Compact FieldPoint
Technologie robuste:
  CEM : immunité électromagnétique industrielle
  Choc : 50 g/ 3 ms
  Vibration : 5 g / 10-500 Hz
Embase solide de 4 ou 8 emplacements
Jusqu’à 4 ports série, incluant le RS-485
Mémoire compact flash détachable
Notes: Le Compact FieldPoint est plus petit, plus robuste que le FieldPoint avec notamment une meilleure immunité électromagnétique et une meilleure résistance aux chocs et aux vibrations. Ces différents avantages associés à la facilité d’utilisation font de ce Compact FieldPoint un acteur essentiel dans le contrôle temps réel.
Un système Compact FieldPoint se divise en cinq composants :
1- Le contrôleur :
- cFP-2020 pour des applications avancées utilisant de la compact flash détachable ou plusieurs ports série
- cFP-2010 pour des applications volumineuses
- cFP-2000 pour de simples applications. Le cFP-2000 présente les mêmes fonctionnalités que le FP-1601 à la différence près que le cFP-2000 est un contrôleur temps réel.
2- Les modules d’Entrées/Sorties : les modules d'E/S du Compact FieldPoint présentent exactement les mêmes fonctionnalités que les modules classiques d’E/S FieldPoint avec bien entendu une meilleure immunité. Par exemple, le cFP-AI-110 aura les mêmes spécifications, en termes de résolution, vitesse, nombre de voies que le module FP-AI-110.
3- L’embase : le Compact FieldPoint ne sera plus modulaire au même titre que le FieldPoint. En effet, le Compact FieldPoint ne présente que deux embases, la première de quatre emplacements et la deuxième de 8 emplacements.

## Slide 20: Compact FieldPoint
Module 1 d’Entrée/Sortie
Bloc Connecteur 1
44,2 cm
12,4 cm
Contrôleur
Notes: 4- La connexion des E/S peut s’effectuer de deux manières :
Un bloc connecteur interne venant directement se relier à l’embase du Compact FieldPoint
Un câble personnalisé reliant l’embase du Compact FieldPoint et un bloc connecteur externe
5- Les accessoires tels que la compact flash et les câbles série

## Slide 21: Comparaison
Différentes options de communication
Terminal bloc modulaire
Modules bi-voies
Plus petit
Choc et vibration
Embase solidaire
Plusieurs ports série
Flash détachable
LabVIEW
LabVIEW RT
FieldPoint Explorer
Compact FieldPoint
FieldPoint
Notes: Ce transparent retrace les similitudes et différences entre le Compact FieldPoint et le FieldPoint classique. Ce qui est important à noter c’est le caractère robuste du nouveau Compact FieldPoint avec une immunité électromagnétique et une meilleure résistance aux chocs et vibrations. Le Compact FieldPoint est donc parfaitement adapté à une utilisation dans un milieu industriel contraignant.

## Slide 22: Système LabVIEW Real-Time
Développement
Exécution
Téléchargement
Cible RT
PC hôte
Notes: Tout ce dont vous avez besoin pour créer un système temps réel est :
 un PC fonctionnant sur Win 2000/NT/9x
 le logiciel LabVIEW Real-Time ainsi que LabVIEW
 une cible temps réel National Instruments
Toute personne qui connaît déjà la programmation LabVIEW aura peu d’apprentissage supplémentaire pour créer des applications temps réel. En effet, il y a très peu de différences entre un programme s’exécutant sous LabVIEW pour Windows et LabVIEW Real-Time. Néanmoins, pour obtenir de bonnes performances, il est essentiel de posséder quelques bonnes techniques de programmation qui seront abordées prochainement.
Les applications temps réel sont développées dans un environnement Windows, sur un PC appelé hôte : elles sont alors téléchargées sur du matériel National Instruments temps réel qui s’exécute sous un système d’exploitation temps réel, notamment Pharlap, totalement indépendant de Windows. Cette plate-forme est aussi appelée cible. Le logiciel qui s’exécute sur la cible est le moteur LabVIEW Real-Time ou le moteur RT.
Le développement d’applications temps réel sous LabVIEW s’effectue en trois étapes :
1- le développement : l’application LabVIEW est développée sur le PC hôte. Si on exécute le VI en question, il fonctionnera localement, c’est-à-dire sur le PC hôte.
2- le téléchargement : pendant cette phase de téléchargement, le diagramme du VI est compilé et envoyé directement à la cible. Néanmoins, une copie de la face-avant du VI et de son bloc diagramme restera sur le PC hôte.
3- l’exécution : lorsque le VI s’exécute sur la cible RT, une communication s’établit directement entre le hôte et la cible. Tous les indicateurs et commandes sont directement mis à jour alors que le code s’exécute. Cette communication entre la cible et le hôte rend possible le débogage d’applications temps réel.

## Slide 23: LabVIEW Real-Time
Guide de programmation pour le déploiement d’applications temps réel
. Séparer votre application en VIs temps critique et non temps critique
. Communiquer entre VIs par l’intermédiaire des FIFO RT
. Placer la communication série, GPIB, réseau dans des VIs de priorité normale
Notes: Thread : sous-programme indépendant au sein d’un processus.
Priorité : niveau assigné à un thread pour spécifier sa priorité d’exécution. Un thread de haut niveau exécutera un thread de plus basse priorité.
Le multithreading permet à plusieurs threads de s’exécuter simultanément sans interférer avec les autres.
Le multithreading est impératif lorsque des parties de code ne sont pas déterministes. Par exemple, une boucle de contrôle sera temps critique puisqu’elle doit s’exécuter à temps pour pouvoir garantir la qualité du système. En revanche, la communication GIPB ou Ethernet n’est pas temps critique puisque l’ordinateur peut ne pas répondre dans un intervalle de temps précis. Or, si dans un processus temps critique, on inclut une tâche non temps critique, le processus de base va perdre sans aucun doute son caractère temps critique et ne sera plus par conséquent déterministe.
Il en résulte donc que dans une application LabVIEW Real-Time, on va dissocier toutes les tâches déterministes et non déterministes comme par exemple la communication entre le PC hôte et la cible RT. L’application finale sera alors composée en un VI de priorité temps critique et d’un autre VI de priorité normale qui regroupera toutes les tâches non déterministes.
La communication entre les deux VIs de priorité différente, s’effectuera à l’aide des VIs RT FIFO, afin d’assurer un meilleur rendement de l’application temps réel.

## Slide 24: Communication entre PC et FieldPoint
Protocole de communication
- FTP
- HTTP (Web Server)
- TCP/IP
- Logos
Méthode de communication
        DataSocket
        TCP, UDP
        VI Server
Notes: Les modules cFP-20xx peuvent communiquer avec un autre PC par l’intermédiaire de quatre protocoles : FTP, HTTP, TCP/IP et logos. DataSocket peut implémenter les protocoles FTP, HTTP et UDP et peut donc être utilisé pour communiquer avec le cFP-20xx à partir du PC ou même à partir d’un autre cFP-20xx. Avec DataSocket, il est possible d’échanger efficacement les données à travers le réseau sans pour autant réaliser un programme complexe bas niveau en TCP/IP.
De plus, les contrôleurs cFP-20xx possèdent un serveur FTP qui permet la visualisation de tous les fichiers sur le module contrôleur. Il est possible d’accéder à ces fichiers à l’aide d’un navigateur Web ou des VIs FTP. Néanmoins, le système d’exploitation temps réel impose que tous les fichiers soient au format 8.3 (sans espace et pas plus de huit caractères).
Enfin, les modules Compact FieldPoint possèdent aussi un serveur Web qui peut être activé dans LabVIEW Real-Time lorsqu’il est connecté sur une cible cFP-20xx. Le chemin par défaut du serveur Web est c:\NI-RT\system\www. Il est possible d’y placer tout type de fichier et de venir les parcourir à distance à l’aide d’un navigateur Web.

## Slide 25: Démo PID
Notes: Lors de cette démonstration, les étapes précédentes seront reprises. En effet, nous allons utiliser pour notre système de commande, le modèle calculé lors de la première démonstration et ensuite les paramètres PID seront ceux spécifiés lors de la phase de simulation et d'optimisation.
Ensuite, le code de contrôle sera téléchargé dans un contrôleur Compact FieldPoint cFP-2000 et les différents modules d’entrée/sortie seront chargés de l’acquisition et de la commande.

## Slide 26: Résumé
Système de commande :
3 étapes :
- Modélisation
- Simulation et ajustement
- Déploiement du système
Notes: LabVIEW Real-Time ainsi que les cibles RT PXI et Compact FieldPoint fournissent une plate-forme idéale pour le développement de système de commande.
Nous avons vu comment développer un tel système en profitant des nombreux outils mis à notre disposition dans LabVIEW tel que le Toolset PID.
Ces avantages logiciels sont mis en exergue par un matériel très varié et très robuste qui permet à l’ingénieur automaticien de posséder un système temps réel très productif et très fiable à long terme.